3) Impianto di spegnimento a gas

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. |  | Ott. |  |  | Nov. |  |  | Dic. |  |  | Gen. |  |  | Feb. |  |  | Mar. |  |  | Apr. |  |  | Mag. |  |  | Giu. |  |  | Lug. |  |  | Ago. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Controllo visivo che non vi siano danni evidenti alle tubazioni e che tutti i comandi ed i componenti operativi siano perfettamente tarati e non risultino danneggiati | Cod. Rapporto di verifica M-AN-3a Quindicinale (con verifiche settimanali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Verifica che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di attivazione manuale sia inserito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Verifica dei valori indicati dai manometri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Verifica assenza di segnalazione di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Controllo ed azionamento di tutti gli impianti elettrici di rivelazione e di allarme | Cod. Rapporto di verifica M-AN-3b Trimestrale D.n D.n D.n D.n | Data |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.6 | Ispezione esterna delle tubazioni per verificarne le condizioni. Sostituire o sottoporre a prova a pressione e riparare le tubazioni che mostrano corrosione o danni meccanici | Cod. Rapporto di verifica M-AN-3c Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | #### Controllo di tutte le valvole di comando per verificare la funzione manuale e relativamente alle valvole automatiche per verificare l’efficienza della loro funzione automatica |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Ispezione esterna dei contenitori, per eventuali danneggiamenti o modifiche non autorizzate e per danni alle tubazioni del sistema |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Riempire o sostituire contenitore gas estinguente nel caso in cui il manometro mostri una perdita di pressione maggiore del 5% |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.10 | Ispezione accurata e prove di funzionalità dell’intero impianto | Cod. Rapporto di verifica M-AN-3d Annuale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Accertamento se siano stati eseguiti attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto che influiscano sulla tenuta del locale e sulla capacità estinguente del sistema |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Sottoporre i contenitori a prova a pressione quando occorrente | Cod. Rapporto di verifica M-AN-3e Quando occorrente Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |