# 1.1) Alimentazione

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Verifica dello stato apparente di tutti i componenti dell’intero impianto idrico antincendio | SM | R-AN-1.1 |
| 1.1.2 | Rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento di eventuali segnalatori d’allarme (se presenti) | SM |  |
| 1.1.3 | Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno | SM |  |
| 1.1.4 | Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio | SM |  |
| 1.1.5 | Verifica delle scorte indicate dalla ditta installatrice o dal fornitore delle apparecchiature | SM |  |
| 1.1.6 | Verifica dell’efficienza funzionale di tutte le parti costituenti la vasca di accumulo antincendio (stato della vasca, livello e condizioni dell’acqua, prove di funzionamento dei relativi indicatori di livelli, rincalzi o reintegri, valvole a galleggiante ed apparecchiature ausiliarie) | SM |  |
| 1.1.7 | Verifica del livello e prova di funzionamento del rincalzo (se previsto), dei dispositivi di controllo ed eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente. | SM |  |
| 1.1.8 | Prova di avviamento automatico e funzionamento pompe | SM |  |
| 1.1.9 | Prova di riavviamento automatico delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto | SM |  |
| 1.1.10 | Verifica livello olio lubrificante nel motore | SM |  |
| 1.1.11 | Verifica livello carburante nel motore | SM |  |
| 1.1.12 | Pulizia esterna dei motori e lubrificazione dei cuscinetti | SM |  |
| 1.1.13 | Controllo e serraggio connessioni elettriche alle morsettiere | SM |  |
| 1.1.14 | Verifica assorbimenti elettrici dei motori e taratura dei relè | SM |  |
| 1.1.15 | Verifica disponibilità dei materiali di scorta indicati dalla ditta installatrice o dal fornitore delle apparecchiature | SM |  |
| 1.1.16 | Prove di prestazione per la verifica del mantenimento di portate e pressioni di progetto | A |  |
| 1.1.17 | Pulizia apparecchiature centrale di pompaggio | S |  |

# 1.2) Rete idrica antincendio

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Verifica dell’efficienza funzionale dell’intero impianto | SM | R-AN-1.2 |
| 1.2.1 | Verifica pressione autoclave | SM |  |
| 1.2.2 | Verifica pressione impianto | SM |  |
| 1.2.3 | Verifica saracinesche di intercettazione | SM |  |
| 1.2.4 | Verifica attacchi autopompa | SM |  |
| 1.2.5 | Controllo dello stato di usura di tutte le strutture portanti delle reti di distribuzione(autoclavi, collettori, etc.,) ed eventuale riverniciatura tubazioni | SM |  |
| 1.2.6 | Esame generale dei sistemi di sostegno delle tubazioni | SM |  |

# 1.3) Valvole

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Verifica dell’efficienza funzionale delle valvole di sezionamento a saracinesca e di tutte le altre valvole (a sfera, butterfly, etc.) | M | R-AN-1.3 |
| 1.3.2 | Lubrificazione valvole | A |  |

# 1.4) Idranti: manichette, lance, raccordi, cassette

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Prova di pressione statica | SM | R-AN-1.4 |
| 1.4.2 | Prova di tenuta di tutte le manichette alla pressione di rete | SM |  |
| 1.4.3 | Controllo delle guarnizioni | SM |  |
| 1.4.4 | Lubrificazione delle parti avvitate dell’attacco dei VV.F. | SM |  |
| 1.4.5 | Lubrificazione degli idranti ed ingrassaggio con materiali fluidi | SM |  |
| 1.4.6 | Verifica dello stato di usura di manichette ed allacciamenti con eventuale sostituzione componenti | SM |  |
| 1.4.7 | Verifica integrità cassetta (vetri in particolare) con eventuale rifacimento verniciatura | SM |  |
| 1.4.8 | Verifica rotazione bobine | SM |  |
| 1.4.9 | Presenza del cartellino comprovante l’avvenuta manutenzione | SM |  |
| 1.4.10 | Attività di sorveglianza e controllo | SM |  |
| 1.4.11 | Collaudo di tutte le manichette alla massima pressione di esercizio (12 bar) (attività quinquennale) | SM |  |

# 1.5) Impianto di spegnimento automatico: Sprinkler

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe) | SM | R-AN-1.5 |
| 1.5.2 | Verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme | SM |  |
| 1.5.3 | Prova di funzionamento dei segnalatori di allarme | SM |  |
| 1.5.4 | Prova di tenuta delle valvole di non-ritorno | SM |  |
| 1.5.5 | Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio | SM |  |
| 1.5.6 | Prova delle alimentazioni | SM |  |
| 1.5.7 | Verifica delle scorte | SM |  |
| 1.5.8 | Verifica che siano rispettate le prestazioni di progetto richieste dalle aree in posizione idraulicamente favorevole e sfavorevole | SM |  |
| 1.5.9 | Controllo pressioni manometro (che le pressioni indicate dal manometro a valle delle stazioni di controllo, con la valvola di scarico e prova completamente aperta poi chiusa, corrispondano ai valori risultanti alla messa in servizio dell’impianto. ) | SM |  |
| 1.5.10 | Controllo della corretta tenuta del certificato di installazione con l’aggiornamento annuale dei valori sopra citati | SM |  |

2) IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

# 2.1) Centrali di rivelazione

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Ispezione visiva generale | S | R-AN-2.1 |
| 2.1.2 | Verifica del corretto fissaggio meccanico | S |  |
| 2.1.3 | Verifica della regolare alimentazione e funzionalità | S |  |
| 2.1.4 | Controllo efficienza di tutte le segnalazioni ottico / acustiche con test di prova | M |  |
| 2.1.5 | Verifica gruppo alimentazione e impianto a esso collegato | M |  |
| 2.1.6 | Controllo capacità di ricezione segnali di allarme proveniente dai rivelatori | M |  |
| 2.1.7 | Controllo capacità di ricezione segnali di allarme proveniente dai punti di allarme manuali | M |  |
| 2.1.8 | Controllo capacità della centrale nell'attivare i mezzi di allarme | M |  |
| 2.1.9 | Controllo capacità della centrale nell'attivare l’impianto di spegnimento incendio | M |  |

# 2.2) Rivelatori

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Pulizia e controllo dei contatti dello zoccolo e prova di funzionamento di ogni singolo rilevatore | S | R-AN-2.2 |
| 2.2.2 | Effettuazione di test di almeno un rivelatore o pulsante per comprovare il funzionamento della centrale e degli allarmi acustici | M |  |
| 2.2.3 | Controllo dell'alimentazione elettrica e relativa messa terra con eventuale serraggio dei morsetti di giunzione | M |  |
| 2.2.4 | Pulizia ed eventuale riparazione, ove possibile, di quei rivelatori che evidenziano anomalie o di altri componenti dell'impianto non funzionanti | TM |  |
| 2.2.5 | Controllo di tutti i sensori con simulatore di fumo o con magnete, riscontro del numero di identificazione di ognuno di essi sul display alfanumerico della zona di appartenenza | TM |  |

# 2.3) Dispositivi di allarme ottico / acustici

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Verifica del corretto fissaggio meccanico | S | R-AN-2.3 |
| 2.3.2 | Verifica del regolare funzionamento | S |  |
| 2.3.3 | Verifica dell'efficienza dell'alimentatore e dello stato di carica delle batterie | M |  |
| 2.3.4 | Verifica dello stato dell'efficienza delle sirene | M |  |

# 2.4) Alimentazione primaria e secondaria

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Ispezione e verifica efficienza rete principale e suoi componenti | SM | R-AN-2.4 |
| 2.4.2 | Prova di funzionamento con alimentazione elettrica secondaria | SM |  |
| 2.4.3 | Verifica tempo di attivazione alimentazione secondaria (<15 sec.) | SM |  |
| 2.4.4 | Prova del sistema con alimentazione secondaria per h 72 con contemporaneo funzionamenti dei segnalatori di allarme per almeno 30 min. | SM |  |
| 2.4.5 | Verifica funzionalità gruppo di ricarica delle batterie | SM |  |

# 2.5) Punti manuali di segnalazione

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Verifica presenza e stato di usura cartellonistica di segnalazione | TM | R-AN-2.5 |
| 2.5.2 | Verifica corretta protezione dei segnalatori da azionamenti accidentali | TM |  |
| 2.5.3 | Verifica efficienza di trasmissione e comandi di allarme dalla centrale | TM |  |

# 2.6) Stazioni di energia

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Verifica del corretto fissaggio meccanico | S | R-AN-2.6 |
| 2.6.2 | Verifica dell'energia | S |  |
| 2.6.3 | Verifica efficienza dei circuiti di protezione contro l'apertura | M |  |
| 2.6.4 | Verifica alimentazione di rete | M |  |
| 2.6.5 | Verifica alimentazione in continua | M |  |

3) IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Controllo visivo che non vi siano danni evidenti alle tubazioni e che tutti i comandi ed i componenti operativi siano perfettamente tarati e non risultino danneggiati | S | R-AN-3 |
| 3.1.2 | Verifica che il dispositivo di sicurezza presente sul comando di attivazione manuale sia inserito | S |  |
| 3.1.3 | Verifica dei valori indicati dai manometri | S |  |
| 3.1.4 | Verifica assenza di segnalazione di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione | S |  |
| 3.1.5 | Controllo ed azionamento di tutti gli impianti elettrici di rivelazione e di allarme | TM |  |
| 3.1.6 | Ispezione esterna delle tubazioni per verificarne le condizioni. Sostituire o sottoporre a prova a pressione e riparare le tubazioni che mostrano corrosione o danni meccanici | SM |  |
| 3.1.7 | Controllo di tutte le valvole di comando per verificare la funzione manuale e relativamente alle valvole automatiche per verificare l’efficienza della loro funzione automatica | SM |  |
| 3.1.8 | Ispezione esterna dei contenitori, per eventuali danneggiamenti o modifiche non autorizzate e per danni alle tubazioni del sistema | SM |  |
| 3.1.9 | Riempire o sostituire contenitore gas estinguente nel caso in cui il manometro mostri una perdita di pressione maggiore del 5% | SM(min) |  |
| 3.1.10 | Ispezione accurata e prove di funzionalità dell’intero impianto | A(min) |  |
| 3.1.11 | Accertamento se siano stati eseguiti attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto che influiscono sulla tenuta del locale e sulla capacità estinguente del sistema | A(min) |  |
| 3.1.12 | Sottoporre i contenitori a prova a pressione quando occorrente | QO |  |

4) SERRANDE TAGLIAFUOCO

| ##### COD | ##### Tipo di controllo | Period. | Rif. Cod. registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Controllo stato interno ed esterno delle serrande abbassate, con verifica dell’assenza di ruggine sulle parti metalliche e sua eventuale completa rimozione |  |  |
| 4.1.2 | Verifica del corretto scorrimento della serranda nelle apposite guide |  |  |
| 4.1.3 | Apertura cassonetto con pulizia generale di tutte le parti metalliche |  |  |
| 4.1.4 | Ingrassaggio delle parti soggette ad attrito |  |  |
| 4.1.5 | Verifica dello stato di conservazione cinghie e catene di trazione |  |  |
| 4.1.6 | Verifica del corretto funzionamento del motore (se automatizzato) e dello stato dei relativi interruttori manuali |  |  |
| 4.1.7 | Verifica del corretto funzionamento sistema arresto automatico della serranda |  |  |
| 4.1.8 | Verifica dell’efficienza del dispositivo d’impedimento rientro completo della serranda nel cassonetto |  |  |
| 4.1.9 | Verifica corretto funzionamento sistema di apertura automatico/manuale |  |  |
| 4.1.10 | Sostituzione di materiali di consumo e parti di ricambio guaste od usurate |  |  |

Abbreviazioni:

IS: inizio stagione

FS: fine stagione

S: settimanale

Q: quindicinale

M: mensile

BM: bimestrale

TM: trimestrale

SM:semestrale

A: annuale

QN: quando necessario