2.4) Alimentazione primaria e secondaria

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Ispezione e verifica efficienza rete principale e suoi componenti | Cod. Rapporto di verifica M-AN-2.4 Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Prova di funzionamento con alimentazione elettrica secondaria |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Verifica tempo di attivazione alimentazione secondaria (<15 sec.) |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Prova del sistema con alimentazione secondaria per h 72 con contemporaneo funzionamenti dei segnalatori di allarme per almeno 30 min. |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Verifica funzionalità gruppo di ricarica delle batterie |  | Data |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa