7.2) Ventilconvettori

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Pulizia del filtro aria | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-a Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 7.2.2 | Controllo stato e livello di rumorosità dell’elettroventilatore ed eventuale lubrificazione dei relativi cuscinetti | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-a Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |
| 7.2.3 | Controllo tenuta degli attacchi idraulici ed eliminazione di eventuali perdite d’acqua | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-a Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  |
|  |  |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  | Firma |  |

(*): l’evidenza dell’effettuazione della prova con relativi esiti è reperibile presso gli uffici della Ditta incaricata alla verifica stessa

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.2.4 | Verifica funzionalità del controllo termostatico. Pulizia della sonda | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-a Bimestrale Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n Doc n | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma | Firma |
| 7.2.5 | Pulizia della bacinella raccolta condensa e del relativo scarico | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-b Semestrale Doc n Doc n | Data |  |  | Data |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  | Firma |  |  |
| 7.2.6 | Controllo integrità ed efficienza delle protezioni elettriche e dei dispositivi di comando (servocomandi e termostati) | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | Verifica integrità dei conduttori e del loro isolamento | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | Controllo integrità e pulizia interna ed esterna della carenatura | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |

| Cod. | ##### Verifica | Evidenza (*) | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.9 | Controllo integrità e stato di conservazione delle batterie di scambio termico e pulizia delle stesse con spazzolatura delle alette | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.10 | Sostituzione del filtro aria | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.11 | Verifica efficienza delle valvole di intercettazione acqua | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.12 | Controllo assorbimento elettrico alla massima velocità con trascrizione del valore su registro | Cod. Rapporto di verifica M-TA-7.2-c Annuale Doc n | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |